玉溪市生态环境局峨山分局

关于对云南宏时金属制品有限公司

新建生物质锅炉项目环境影响报告表的批复

云南宏时金属制品有限公司：

《云南宏时金属制品有限公司新建生物质锅炉项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经研究，现批复如下。

一、项目基本情况

你公司新建1台8t/h燃生物质锅炉及相关配套设施，位于峨山县小街街道云南红塔产业园区研和片区双小地块（普家昌村附近），在云南宏时金属制品有限公司年产90万吨镀锌板一期项目（以下简称“镀锌板项目”）区预留用地上建设，不新增用地。项目取得了峨山县发展和改革局核发的《云南省固定资产投资项目备案证》，项目代码：2407-530426-04-01-884133。项目总投资500万元，其中：环保投资60万元，占项目总投资的12%。《云南宏时金属制品有限公司新建年产90万吨镀锌板一期项目环境影响报告书》已于2024年7月8日取得了我局批复的《玉溪市生态环境局峨山分局关于对云南宏时金属制品有限公司新建年产90万吨镀锌板一期项目环境影响报告书的批复》（峨环审〔2024〕14号），新建1台8t/h燃生物质锅炉及相关配套设施，生产的蒸汽用于镀锌板项目酸洗生产线，项目由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程组成。

在全面落实《报告表》提出的各项环境保护及污染防治措施后，项目产生的不良生态环境影响可以得到减缓和控制，根据《报告表》及技术评估结论，项目建设从生态环境保护的角度可行，我局原则同意《报告表》的环境影响评价结论和各项生态环境保护措施。

二、项目建设和生产过程中应重点做好的工作

（一）加强施工期的环境管理。切实做好施工扬尘、噪声的污染防治工作，严防施工扬尘、噪声对环境保护目标及周围环境造成影响。项目与镀锌板项目同步施工，施工期雨水、生产废水依托镀锌板项目施工期设置的临时沉淀池，收集沉淀后回用于施工用水、施工场地洒水降尘不外排。合理布置施工场地，高噪声设备安置在封闭密实的工棚内，确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中规定的标准限值。施工期建筑垃圾分类集中堆放，运至指定场所妥善处置；施工期生活垃圾分类收集，定期运至附近垃圾收集点由园区环卫部门集中统一处理。

（二）加强生产过程中废气污染防治，确保大气污染物达标排放。生物质锅炉废气经1套“旋风+布袋”除尘器处理后通过1根35m高的排气筒（DA011）排放，有组织锅炉废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2中新建燃煤锅炉大气污染物排放限值要求。

（三）规范建设雨污分流系统。初期雨水依托镀锌板项目初期雨水收集池（90m3）沉淀处理后回用于洒水降尘、道路清扫不外排；生活污水依托镀锌板项目隔油池（0.5m3）、化粪池（12m3）处理后进入镀锌板项目生活污水处理站（15m3/d）处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水标准》（GB/T 18920-2020）中绿化用水水质标准后回用厂区绿化不外排；锅炉废水全部排入镀锌板项目废水处理站（32m3/h）处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质标准》（GB/T 19923-2005）中工艺与产品用水水质标准后，全部回用于镀锌板项目生产；蒸汽冷凝水部分回用镀锌板项目，剩余部分回用于锅炉生产。

（四）加强运营期噪声污染防治。通过采取基础减震、距离衰减、厂房隔绝、合理布置高噪声设备等措施。保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准的要求。

（五）加强固废分类收集和规范处置。生活垃圾按规定集中收集，与镀锌板项目生活垃圾一起运至环卫部门指定地点集中处置；燃烧产生的炉渣和除尘器收尘灰收集后暂存于新建生物质燃料储存间（32m2）后外售，一般工业固体废物的贮存和处置须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求。废过滤介质、废反渗透膜由设备厂家负责回收；废润滑油暂存于镀锌板项目危废暂存间（50m2），做好管理台账，定期委托有资质的单位处置。

（六）项目锅炉废气总量控制指标：颗粒物0.45t/a，二氧化硫1.76t/a，氮氧化物6.5t/a。项目为云南宏时金属制品有限公司年产90万吨镀锌板一期项目的配套工程，项目污染物总量控制指标须叠加至云南宏时金属制品有限公司年产90万吨镀锌板一期项目污染物质量控制指标内。

（七）加强环境管理，严格落实环境风险防范措施。根据《关于印发〈突发环境事件应急预案管理暂行办法〉的通知》（环发〔2015〕4号）要求，制定环境风险防范应急预案并报我局备案；加强应急演练，建立完善应急报告制度落实应急物资和经费。

（八）切实做好环保设施的日常维护和管理，落实环境风险防范措施，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝事故性排放。

三、在项目发生实际排污行为之前，应按照《排污许可管理条例》规定申请取得排污许可证，未取得排污许可证不得排放污染物，项目运行应符合排污许可管理相关要求；按照排污许可证规定的环境监测要求以及相关标准和技术规范要求，制定自行监测方案，并认真组织实施，防范环境污染，发现异常情况须及时上报当地政府及相关部门并采取措施处理；按照信息公开相关规定，主动向社会公开污染源监测等相关信息。

四、《报告表》经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件；在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的《报告表》情形的，应当组织开展环境影响后评价，采取改进措施，按规定备案。

五、你公司应落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；项目正式投运前，应当按照规定的标准和程序，自行组织开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。

请峨山彝族自治县生态环境保护综合行政执法大队负责组织该项目的环境执法现场监察和日常监督管理，发现违法行为及时查处，按照相关法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目的环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收的监管。

2024年12月3日